| 附件2 钢结构防护密闭门质量检查指标 |
| --- |
| 类别 | 序号 | 检查内容 | 评价指标（依据） | 备注 |
| 主控项目 | 安装 符合性 | 1 | 设备型号 | 符合加工图要求，与设计一致 |  |
|  |  | 2 | 开启方向 | 与设计一致，且能开启到位 |  |
|  | 门框 门扇 刚度 | 3 | 支撑板、斜扁钢材质及其厚度偏差mm | 合格证、下差5% |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度偏差mm | -1.5 |  |
|  |  | 5 | 面板厚度偏差mm | 允许下差5% |  |
|  |  | 6 | 结构焊缝质量 | Ⅱ级，焊高达到设计要求 |  |
|  | 密闭 性能 定性 初判 | 7 | 漏气孔缝 | 密封范围内无漏气孔缝 |  |
|  |  | 8 | 密封胶条质量 | 接口做法及接头数量符合规定 |  |
| 一般项目 | 9 | 表面观感 | RFJ04-2009 8.2.2 |  |
|  | 10 | 运动部位保护 | 涂油保护，涂油质量达到相关要求 |  |
|  | 11 | 铭牌、开关标志等标识 | 正确、醒目、齐全 |  |

| 附件3 钢筋混凝土防护密闭门质量检查指标 |  |
| --- | --- |
| 类别 | 序号 | 检查内容 | 评价指标（依据） | 备注 |  |
| 主控项目 | 安装 符合性 | 1 | 设备型号 | 符合加工图要求，与设计一致 |  |  |
|  |  | 2 | 开启方向 | 与设计一致，且能开启到位 |  |  |
|  | 门框 门扇 刚度 | 3 | 支撑板、斜扁钢材质及其厚度偏差mm | 合格证、下差5% |  |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度偏差mm | -1.5 |  |  |
|  |  | 5 | 钢筋规格及其分布 | 设计要求 |  |  |
|  |  | 6 | 钢筋混凝土强度MPa | 设计要求下差5% |  |  |
|  |  | 7 | 保护层厚度mm | 15-25 |  |  |
|  |  | 8 | 结构焊缝质量 | Ⅱ级，焊高达到设计要求 |  |  |
|  | 密闭 性能 定性 初判 | 9 | 漏气孔缝 | 密封范围内无漏气孔缝 |  |  |
|  |  | 10 | 密封胶条质量 | 接口做法及接头数量符合规定 |  |  |
| 一般项目 | 11 | 表面观感 | RFJ04-2009 8.2.2 |  |  |
|  | 12 | 运动部位保护 | 涂油保护，涂油质量达到相关要求 |  |  |
|  | 13 | 铭牌、开关标志等标识 | 正确、醒目、齐全 |  |  |

| 附件4 防爆波活门质量检查指标 |
| --- |
| 类别 | 序号 | 检查内容 | 评价指标（依据） | 备注 |
| 主控项目 | 1 | 设备型号 | 符合加工图要求，与设计一致 |  |
|  | 2 | 开启方向 | 与设计一致，且能开启到位 |  |
|  | 3 | 门扇（底座）的厚度偏差mm | –1.5～+3.0 |  |
|  | 4 | 门框、面板、悬板厚度偏差mm | RFJ04-2009 8.1.5 允许下差5% |  |
|  | 5 | 焊缝质量要求 | 焊高符合设计要求，结构焊缝质量符合Ⅱ级要求，其它焊缝处无焊渣、漏焊、虚焊或焊穿等 |  |
|  | 6 | 通风量要求 | 门扇（底座）开孔面积偏差0～+10%，悬摆板开启到位后形成的通风面积偏差0～+15% |  |
| 一般项目 | 15 | 启闭运转性能 | 悬摆板启闭灵活，可自动复位；门扇运转无异响，无自开自关现象 |  |
|  | 18 | 表面观感 | 平整光滑，油漆均匀、不起泡、不剥离、无流挂；金属件表面无锈蚀；活动部件涂油保护，涂油质量达到相关规定要求 |  |
|  | 19 | 铭牌、开关标志等标识 | 正确、醒目、齐全 |  |