## 机房工程
机房工程
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 品牌 | 型号 | 参数
一 |  | 机房改造
1 |  | 总开 | 智慧漏电断路器 | 台 | 1 |  | 0 | 1、总开关浸水防触电功能：断路器输出端火线、零线均浸水状态下，2000Ω负载（模拟人体电阻）一端接入水中，另一端接断路器输出接地端，通过负载的电流不超过10mA。2、总开关火线对地电流技术要求：断路器输出火线与地之间接75kΩ通过负载的电流≤2mA。 以上参数须提供由国家认可的检测机构出具的检测报告予以证明。
2 |  | 静电地板 | 国标HPL防静电地板，600*600*35mm | m2 | 38.88 |  | 0 |  | 蒂亚普 | 600*600*40 | 1.机房地板采用全面钢600*600*350mm HPL防静电地板，敷设高度：300mm。 2.对地电阻：10的6次方~10的9次方（提供第三方检测报告）。 3.集中载荷：200KG，均布载荷：600KG
3 |  | 静电地板踏步 | 现场定制 | 套 | 2 |  | 0 |  | 蒂亚普 | 定制踏步 | 定制二级踏步
4 |  | 绝缘子 | 接地铜排绝缘子 | 个 | 50 |  | 0 |  | 国标 | 配套
5 |  | 加厚横梁 | 防静电地板配套使用 | 根 | 196 |  | 0 |  | 蒂亚普 | 配套
6 |  | 紫铜带 30mm | 接地铜排 | 米 | 24 |  | 0 |  | 科睿安 | 30*3mm | 国标30*3mm铜排
7 |  | 加厚支架 | 防静电地板配套使用 | 个 | 126 |  | 0 |  | 蒂亚普 | 配套
8 |  | 铜箔 | 防静电地板支架接地铜箔带 | m2 | 130 |  | 0 |  | 科睿安 | 50*0.05 | 国标50*0.05mm铜箔
9 |  | 安装费 | 专业师傅 | m2 | 38.88 |  | 0
10 |  | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  | 0
11 |  | 不锈钢收口条 | 入口门踏步扣条 | 根 | 2 |  | 0 |  | 国标 | 配套 | 入口门踏步扣条
12 |  | 防尘漆 | 国标防尘漆 | m2 | 38.88 |  | 0 |  | 国标 |  | 国标防尘漆，二遍刷涂
二 |  | 配电系统
1 |  | UPS配电箱 | 定制 | 台 | 1 |  | 0 |  | 正泰 | 定制 | 市电总开关：2P/63A：1个 UPS输入：2P/32A：1个 空调插座：2P/16A：1个 市电插座：2P/16A：1个 市电机柜PDU：2P/16A：2个 UPS输出总开关：2P/32A：1个 UPS插座：2P/16A：1个 UPS输出机柜PDU：2P/16A：2个
2 |  | 市电五孔插座 |  | 个 | 1 |  | 0
3 |  | 空调插座 |  | 个 | 1 |  | 0
4 |  | UPS五孔插座 |  | 个 | 1 |  | 0
6 |  | 配管JDG25 |  | 米 | 3 |  | 0
7 |  | 安装调试费 | 专业工程师 | 项 | 1 |  | 0
8 |  | UPS电源主机 | UPS电源主机 | 台 | 1 |  | 0 |  | 联科 | LK-6KVA | 高频在线式单进单出6KVA 1.★采用双变换结构和先进的全数字控制技术； 2.可设置ECO模式，效率达95%，节能环保； 3.兼容机架式和塔式安装； 4.可于面板设置输出电压208V/220V/230V/240V，频率50Hz/60Hz，便于适应负载的要求； 5.提供多种通讯接口，应包括：USB/RS232、EP0干接点端口及智能卡槽； 6.输入电压范围：负载50%时110～300VAC±3%、负载100%时176～300VAC±3%;频率范围±6HZ可调,避免频繁切换电池逆变，延长电池寿命； 7.输入功率因数：≥0.99（100%负载）； 8.逆变输出电压稳定性：1%； 9.★输出功率因数: 9,输出谐波失真率：≦2%THD(线性负载);≦5%THD(非线性负载)； 10.电流峰值比：3:1（最大值）； 11.过载能力：市电模式时100%~110%: 30分钟；110%~130%: 10分钟；>130% : 10秒；电池模式时100%~110%: 3分钟；110%~130%: 30秒；>130% : 10秒； 12.★可于面板设置输出频率、输入电压范围、旁路电压范围、放电时间限定； 13.可于面板设置充电电压和充电电流（可设定的范围为标机：1A, 2A, 3A,4A可调长机：1-12A可调）； 14.★为保证系统的统一性和后续的质保服务要求，UPS电源同免维护蓄电池统一品牌（提供蓄电池泰尔认证证书）； 15.同品牌电池柜,与UPS颜色一致；配置电池连线,直流空开等辅材,外观美观大方,安装方便,坚固耐用； 16.★UPS系统可选配同品牌一体化配电模块与输入隔离变压器模块，减少谐波干扰，提高系统稳定性； 17.★为保证本次招标产品质量,杜绝0EM及贴牌产品,投标时必须提供UPS制造商以下资料(复印件盖生产商公章)； 1)提供制造厂家针对本项目的项目授权书和售后服务承诺书,质保三年(含)以上； 2)提供制造商的“ISO14001认证证书”,“ISO9001认证证书”,“ISO45001认证证书”，“五星售后服务证书”； 3)提供投标产品的“泰尔认证证书”及“节能认证证书”；
9 |  | 蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池 | 节 | 16 |  | 0 |  | 联科 | 6-GFM-65 | 1．12V65AH铅酸蓄电池 2.设计浮充寿命不低于12年，尺寸（长*宽*高mm）：350*167*180 3.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰； 4．结构要求：正负极端子有明显标志，便于链接； 5．阻燃性能：符合GB/T2408-2008中的第8.3.3条FH-1(水平级）和第9.3.2条FV-0(垂直级）的要求； 6．气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 7．大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 8．防酸雾性能：正常浮充工作过程中无酸雾逸出； 9．耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，外观无变形，无漏液； 10．端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤38mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤33mV；放电状态：端电压差值≤250mV，电池间连接电压降≤0.121mV 11．防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 12．封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 13．过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥93% 14．再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥86%； 15．容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.07%； 16．容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96%以上； 17．密封反应效率：99%以上； 18．★蓄电池产品提供国内权威的泰尔认证以及检测报告， 19．★ups主机与蓄电池为同一品牌 20．★标配同品牌电池云动环监测APP，可在手机端和PC端实时监测电池电压、电流、温度、内阻等数据，具备在线巡检功能以及自动生成巡检报表功能，可实现多用户同时监控，并且能同时设置短信、语音、邮件接收警告信息，电池运行情况随时掌控。（提供“计算机软件著作权登记证书”等自主知识产权证明）。
10 |  | 电池柜 | 电池柜 | 台 | 1 |  | 0 |  | 达蒙 | A16 | 1.可容纳12V65AH蓄电池：16块 2.采用优质冷轧金属，含散热板
三 |  | 照明系统
1 |  | LED灯 |  | 个 | 4 |  | 0
四 |  | 装饰部分
1 |  | 轻钢隔断 |  | m2 | 3.168 |  | 0
2 |  | 墙面基层处理 | 1、刷《墙面加固剂界》封底一遍，批刮粉刷石膏局部找平，阴阳角弹线找直，《胖子》腻子找平两遍，打磨。2、门、窗洞口面积减半从墙面面积中扣除计算. | m2 | 63.646 |  | 0
3 |  | 墙面乳胶漆 | 1、清理浮灰。2、边角处理，滚刷配套底漆。3、滚刷第一遍面漆、边角处理。4、滚刷第二遍面漆、边角处理。 5、门窗洞口减半计算。６、国际环保认证无甲醛华润或立邦漆。 | m2 | 63.646 |  | 0
4 |  | 顶面基层处理 | 1、刷《墙面加固剂界》封底一遍，批刮粉刷石膏局部找平，阴阳角弹线找直，《胖子》腻子找平两遍，打磨。2、门、窗洞口面积减半从墙面面积中扣除计算. | m2 | 35 |  | 0
5 |  | 顶面乳胶漆 | 1、清理浮灰。2、边角处理，滚刷配套底漆。3、滚刷第一遍面漆、边角处理。4、滚刷第二遍面漆、边角处理。 5、门窗洞口减半计算。６、国际环保认证无甲醛华润或立邦漆。 | m2 | 35 |  | 0
6 |  | 踢脚线 | 1、采购瓷砖踢脚线安装。 | 米 |  |  | 0
7 |  | 木地板安装 |  | m2 | 35 |  | 0
8 |  | 拆除 |  | 项 | 1 |  | 0
9 |  | 地面保护 |  | 项 | 35 |  | 0
10 |  | 上楼费 |  | 项 | 1 |  | 0
11 |  | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  | 0
12 |  | 完工后保洁 |  | 项 | 1 |  | 0
13 |  | 木地板收口条 |  | 根 | 1 |  | 0
总计